滑环〔2023〕41号

安阳市生态环境局滑县分局

关于滑县住房和城乡建设局滑县18个镇污水处理工程项目（赵营镇污水处理工程）入河排污口设置的审核意见

滑县住房和城乡建设局：

你单位（统一社会信用代码114105260056120227）2023年10月27日报送的由科邦检测集团有限公司编制完成的《关于滑县住房和城乡建设局滑县18个镇污水处理工程项目（赵营镇污水处理工程）入河排污口设置论证报告》和入河排污口设置申请书及相关材料已收悉，经审查，该申请符合法定条件。依据《入河排污口监督管理办法》的规定，经研究，审核意见如下：

一、设置地点

滑县住房和城乡建设局滑县18个镇污水处理工程项目（赵营镇污水处理工程）入河排污口，代码为DM-410526-0011-SH-05。设置在污水处理厂西侧170m赵营沟岸边。地理坐标为：经度114°55′4″，纬度35°34′2″。排放方式为连续排放，入河方式为管道，排污口直径500mm，高程52m，排入赵营沟，后进入金堤河。项目入河排污口所在赵营沟暂未划定水功能区划，金堤河所涉及的二级水功能区为金堤河滑县濮阳农业用水区，涉及濮阳大韩桥断面控制单元。

二、污染物排放量及排放浓度要求

滑县住房和城乡建设局滑县18个镇污水处理工程项目（赵营镇污水处理工程）入河排污口主要排放经处理达标后的生活废水。赵营镇污水处理厂设计规模1000t/d，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值要求，且满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)表1二级排放标准，其中化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷排放浓度分别不高于40mg/L、0.3mg/L、2.0mg/L、0.4mg/L。在设计日最大入河量（1000t/d）、设计出水水质条件下，主要污染物化学需氧量、氨氮和总磷入河总量分别小于14.6t/a、0.73t/a、0.146t/a。

三、水生态环境保护要求

（一）要严格按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309—2023）和《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求规范设立入河排污口，入河处应设置标志牌，设置便于采样的监测孔（井），定期开展水质监测，并及时向生态环境主管部门报送监测信息。

（二）要确保污水处理设施正常运行，建立健全节水减污制度，落实依法生产措施，确保稳定达标排放，并随着环保治理目标的提升，进一步加强提质提标改造，减少对下游河流水质的影响。

（三）建立健全环境应急制度，制定水污染事故应急预案，加强事故应急监测，并将调查和监测结果及时报告当地生态环境主管部门，把事故危害降到最低点，保护赵营沟以及金堤河水质安全。

四、日常监督管理

该入河排污口由安阳市生态环境局滑县分局进行日常监督管理，你单位应按照有关法律法规，自觉接受生态环境主管部门日常监督管理。

五、其他要求

（一）本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变，需重新申请入河排污口设置审核。

（二）因水污染物排放去向发生变化，该排污口不再作为你公司入河排污口的，需申请吊销。

2023年10月27日

安阳市生态环境局滑县分局办公室            2023年10月27日印发