安阳市生态环境局滑县分局

关于2024年11月4日拟对河南安阳滑县城东220kV变电站110kV送出工程作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局辐射环境管理科。公示期为2024年11月4日－2024年11月8日。

电话：0372—8181709

通讯地址：滑县新区人民路与黄河路交叉口（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 建设 单位 | 项目 名称 | 建设 地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 | 河南安阳滑县城东220kV变电站110kV送出工程 | 河南省滑县城关街道、枣村乡 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | - ①滑县—嘉禾T接禹村变改接入城东变110kV线路工程：本工程新建线路起于滑县城东220kV 变电站110kV配电装置区东数第三出线间隔，止于110kV滑嘉线41#杆塔大号侧。新建线路路径全长5.56km，其中单回架空线路路径长3.1km，同塔四回架空线路路径长2.4km（四回挂线，一回备用），单回电缆敷设路径长0.06km。 - 此外，本工程需拆除现状 110kV 滑嘉线杆塔1基，导地线0.16km。因本期拟建四回路线路与现状 110kV滑瑞线有交叉， - 同时考虑远期城东至化肥厂线路钻越距离不满足要求，需对110kV滑瑞线进行升高改造。改造线路起于现状110kV滑瑞线31号塔附近，止于该线34号杆附近，改造线路路径长度0.55km。 - ②滑县—薛庄T接禹村变π入城东变110kV线路工程：新建滑县变-禹村变110kV线路π入城东变 110kV线路起于滑县城东220kV变电站110kV配电装置区东数第一、二出线间隔，止于110kV 滑嘉、滑禹线29#杆塔大号侧。新建线路路径长2.5km，其中同塔双回架空线路路径长 0.1km，同塔四回架空线路路径长2.4km（该同塔四回线路已计列入滑县—嘉禾 T 接禹村变改接入城东变110kV线路工程中，不再重复计列线路建设内容）。此外，本期线路需在220kV滑县变侧将110kV滑薛线1号塔和110kV滑禹Ⅱ线1号塔跳通，新建单回架空线路路径全长0.06km，拆除现状110kV滑禹Ⅱ线进线档线路路径长度0.03km，实现T接。总投资1746万元，其中环保投资32万元。 | - 声环境影响 - 1.施工期 - 本项目架空输电线路主要施工活动包括建筑材料运输、杆塔拆除、杆塔基础施工、杆塔组立及导线架设，电缆线路施工活动包括建筑材料运输、电 - 缆顶管开挖及电缆敷设，主要噪声源为开挖过程中的钻孔机、拆除杆塔和架线过程中牵张机、绞磨机等设备噪声及运输车辆的交通噪声。 - 采取措施： - ①建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位应当制定噪声污染防治实施方案，采取合理安排施工时间、使用低噪声施工设备等噪声防治措施，减少振动，降低噪声；建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。 - ②施工场地周围应尽早建立围挡或围墙等遮挡措施，可尽可能的减少项目建设期噪声对周围声环境的的影响；输电线路施工噪声主要来源于塔基和电缆通道施工、架线安装，施工周期短，安排在昼间施工，减小对输电线路沿线声环境的影响。 - ③在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 - ④依法禁止夜间（22:00~次日06:00）施工，电缆施工均应安排在昼间其他时段进行。如因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得地方人民政府住房与城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 - ⑤施工中运输车辆绕行道路两侧的集中居民区，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对运输道路周边居民的影响。 - ⑥输电线路施工场地应采取简易围挡，减小施工噪声对周边声环境的影响。 - 在采取依法限制产生噪声的夜间作业等噪声污染控制措施后，本项目在施工期的噪声对周边环境保护目标声环境的影响能满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。 - 2.运行期 - 本项目涉及的架空线路噪声主要由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。定期对输电线路进行检修和维护，确保线路运行良好。 - （二）电磁环境影响 - 1.架空输电线路 - 耕养区：①本工程110kV线路在采用 110-EC21D-ZM3单回塔、2×JL3/G1A-240/30型导线、下相线对地高度为6m时，地面1.5m高处；②在采用110-EC21Q-Z1四回塔、2×JL3/G1A-240/30 型导线、同相序排列、下相线对地高度为6m时，地面1.5m - 高处；输电线路在耕养区的工频电磁场强度均满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处10kV/m和100μT的限值要求。 - 公众曝露区：①本工程 110kV 线路在采用110-EC21D-ZM3单回塔、2×JL3/G1A-240/30型导线、下相线对地高度为7.0m时，地面1.5m高处；②在采用110-EC21Q-Z1四回塔、2×JL3/G1A-240/30 型导线、同相序排列、下相线对地高度为7.0m时，地面1.5m 高处；输电线路在公众曝露区运行产生的工频电磁场强度均分别满足 4000V/m、100μT 的公众曝露限值要求。 - 2.电缆线路 - 根据类比监测结果可知，本项目电缆线路周边环境的工频电场强度和工频磁感应强度预计均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的公众曝露限值4000V/m及100μT，线路对沿线环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。 - 110kV滑瑞线升高改造段线 - 根据本期监测结果可知，在现状 110kV滑瑞线升高改造段线下监测点工频电场强度和工频磁感应强度满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处10kV/m和 100μT的控制限值要求。根据输电线路电磁环境模式预测中工频电场强度、工频磁感应强度预测结果与导线架设高度的关系，本项目110kV输电线路导线架设高度抬升后，导线对地的影响将会减小，线路抬升后，输电线路线下距地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度仍可满足架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处10kV/m和100μT的限值要求。 - 4.电磁环境敏感目标 - 本项目建成投运后，按照设计规范的线路高度进行架设的前提下，各电磁环境敏感目标处工频电场强度和工频磁感应强度预测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。 - 大气环境影响 - 施工扬尘主要来自于输电线路施工中的土方挖掘、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。 - 采取措施： - ①施工单位在工程开始施工时，应主动向当地住房与城乡建设部门申报，并接受当地生态环境部门的监督管理。 - ②工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及相关部门电话等内容。 - ③施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 - ④施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。散体材料应集中堆放且应100%进行覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒。 - ⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 - ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 - ⑦对施工现场定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬，设置清洗点对运输车辆清洗车体和轮胎，车体轮胎应清理干净后再离开工地，以减少扬尘。 - ⑧若遇中重度污染天气，应严格执行安阳市关于重污染天气橙色预警应急响应要求，施工计划也应相应顺延。 - ⑨加强施工扬尘控制，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、“两个禁止”、开复工验收、“三员”管理等制度。 - 通过加强对施工期的管理，在采取以上措施的前提下，项目施工期对周边环境空气的影响不大。 - （四）地表水环境影响 - 1.施工期 - 施工废污水包括施工生产废水及施工人员的生活污水。 - 采取措施： - ①落实文明施工原则，施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨天开挖作业。 - ②输电线路施工人员租住周边民房，生活污水依托民房现有设施处理。 - ③施工过程中，施工机械、设备若需养护维修管理，则应在台车下铺垫棉纱等吸油材料，用以吸收滴漏油污。 - 对跨越贾公河还需采取如下水环境保护措施： - ①合理选择架线位置，采取一档跨越贾公河，不在水中及河道管理范围内立塔，减少塔基对贾公河的影响。 - ②禁止向贾公河水体排放油类，禁止在贾公河水体冲洗贮油类车辆，禁止向水体排放、倾倒废水、垃圾等。 - ③邻近贾公河的塔基施工时，施工人员不得在靠近水域附近搭建临时施工生活设施，严禁施工废水、生活污水、生活垃圾等排入水体，影响水体水质，施工场地尽可能远离河流。 - 采取上述措施后，可以有效地防治施工期生产废水、生活污水对地表水的污染，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。 - 2.运行期 - 输电线路运行期间无废水产生，不会对附近水环境产生影响。 - （五）固体废物环境影响 - 1.施工期 - 施工期固体废物主要为电缆顶管及线路塔基施工产生的弃土弃渣、施工废物料、线路拆除的导线、杆塔、绝缘子等材料，以及施工人员产生的生活 - 垃圾。 - 采取措施： - ①输电线路施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统。 - ②施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。 - ③工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置。 - ④架空线路基础及电缆顶管施工产生的余土分别在占地范围内就地回填压实、综合利用；塔基施工剥离表土按规范要求集中堆放，施工完毕后用于植被恢复。 - ⑤拆除的导线、铁塔、绝缘子等金具由电力公司物资部门回收处理，拆除的塔基基础破碎至地表下1m以上，破碎后的混凝土等建筑垃圾委托有资质的单位清运处置。 - 在采取以上环保措施后，本项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。 - 2.运行期 - 输电线路运行期间无固体废物产生，对外环境无影响。 - （六）生态环境影响 - 1.施工期 - 本项目对周边生态环境的影响主要体现在项目临时占地、永久占地、施工活动带来的影响。 - 线路塔基、电缆顶管两侧工作井的开挖活动、牵张场地和拆除线路塔基清理等临时占地将破坏地表植被，造成水土流失。 - 采取措施： - 新建线路段施工期生态环境保护措施： - （1）避让措施 - ①下一阶段设计中，应尽量减少位于农田内的塔基数量，减少在农田内的临时占地面积。 - ②合理规划施工临时道路、牵张场等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，充分利用村村通道路以及田间小道，避免对施工范围之外区域的耕地及绿化植被造成碾压和破坏。 - （2）减缓措施 - ①线路基础开挖时应选用影响较小开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用土工布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护。 - ②塔基施工前应进行表土剥离，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，施工结束后用于项目区的耕作区域表层覆土。 - ③严格控制塔基及电缆沟周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动。牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择线路沿线空地 - 布置，减少植被破坏，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。 - ④施工临时道路应严格控制道路长度和宽度，并在施工结束后进行平整恢复。 - ⑤输电线路架线时应采用无人机放线等施工架线工艺，施工现场使用带油料的机械器具，应铺设彩条布防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成 - 污染。 - （3）修复与补偿措施 - 施工结束后临时占地应及时进行清理、松土、覆盖表层土，并根据季节 - 进行复耕。 - （4）管理措施 - ①在施工过程中，如发现受保护的野生动植物，要及时报告当地林业部门。 - ②施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。 - ③在人员活动较多和较集中的区域，如生产区域、项目部附近，粘贴和设置环境保护方面的警示牌，提醒人们依法保护自然环境。 - 拆除线路生态环境保护措施： - （1）避让措施 - 合理规划施工场地等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对拟拆除线路范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。 - （2）减缓措施 - ①提前规划施工流程，采用小抱杆等影响较小的拆除工艺，拆除的杆塔及导线材料及时清运，避免在施工现场开辟材料堆场。 - ②线路基础周围土方开挖时选用影响较小开挖方式，人力或小型机械等， - 减少土石方量以及塔基开挖对周边植被的破坏；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用土工布覆盖。 - ③施工临时道路应尽可能利用机耕路，施工场地尽量利用塔基周围的荒地等植被稀疏区域。 - ④施工临时道路或施工场地需占用耕地时，施工前应进行表土剥离，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，施工结束后用于项目区的耕作区域表层覆土。 - ⑤施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 - ⑥施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。 - （3）恢复与补偿措施 - ①拆除施工结束后临时占地应及时进行清理、松土、覆盖表层土，及时复耕。 - ②拆除旧杆塔的塔基应采取破碎处理的方式，拆除的塔基基础破碎至地表下1m，满足复耕要求，破碎后的混凝土等建筑垃圾委托有资质的单位清运 - 处置，并及时对塔基处进行迹地恢复。 - （4）管理措施 - ①在施工过程中，如发现国家重点保护野生动植物，要及时报告当地林业部门。 - ②施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线， - 严格行为规范，进行必要的管理监督。 - ③在施工设计文件中应说明施工期需注意的环保问题，如对沿线树木砍伐，野生动植物保护、植被恢复等情况均应按设计文件执行；严格要求施工单位按环保设计要求施工。 - ④在人员活动较多和较集中的区域，粘贴和设置环境保护方面的警示牌，提醒人们依法保护自然环境。 - 通过采取以上生态保护措施，可最大限度的保护好项目区域的生态环境。 - 2.运行期 - （1）强化对设备检修维护人员的生 - 态保护意识教育，加强管理，严禁随 - 意践踏项目周边农田植被； - （2）定期对线路沿线生态保护和防 - 护措施及设施进行检查，跟踪生态保 - 护与恢复效果，以便及时采取后续措 - 施。 | / |